## výpočty
Reverzní osmóza |  |  | APW3 - mikropísek |  |  | APW4 - mikropísek |  |  | APW3 - síran |  |  | APW3 - POF |  |  | APW3 - alkalizace
biocid |  |  | průtok spodního proudu hydrocyklonu |  |  | průtok spodního proudu hydrocyklonu |  |  | síran - ověření dávky |  |  | POF - ověření dávky |  |  | alkalizace - ověření dávky
ρ | 1.16 | g.dm-3 | k | 3.6 | - | k | 3.6 | - | k | 7.2 | - | k | 3.6 | - | k | 36 | -
k | 3600 | - | V | 10 | l | V | 10 | l | w | 41 | % | ρ | 1 | g.cm-3 | ρ | 1.525 | g.cm-3
QFV | 56 | m3.h-1 | t | 15 | s | t | 35 | s | Mr | 399.88 | - | ΔV | 58.9 | ml | w | 50 | %
V | 20 | ml | QH | 2.4 | m3.h-1 | QH | 1.0286 | m3/h | (Mr)Fe | 55.85 | - | w | 0.2 | % | QSV | 80 | m3.h-1
t | 95.5 | s | [6 empty] | ρ | 1.5 | g.cm-3 | QSV | 70 | m3.h-1 | V | 20 | ml
d | 15.6171 | mg.dm-3 | [6 empty] | ΔV | 186 | ml | hh | 20 | mm | t | 45.4 | s
|  |  | mikropísek - koncentrace |  |  | mikropísek - koncentrace |  |  | QSV | 90 | m3.h-1 | hd | 0 | mm | d | 15.1156 | mg.dm-3
|  |  | a) pomocí analytických předvážek |  |  | a) pomocí analytických předvážek |  |  | hh | 100 | mm | t | 30.7 | s
antiscalant |  |  | k | 5.7818 | - | m |  |  | hd | 90 | mm | d | 0.39468 | mg.dm-3
ρ | 1.4 | g.dm-3 | m | 209 | g | mc |  |  | t | 46.2 | s |  |  |  | alkalizace - nastavení dávky
k | 3600 | - | mc | 1409 | g | V |  |  | d | 27.6649 | mg.dm-3 |  |  |  | k | 100 | -
QFV | 45 | m3.h-1 | V | 1030 | ml | QSV | [5 empty] | POF - nastavení zdvihu |  |  | ρ | 1.525 | g.cm-3
V | 10 | ml | QSV | 60 | m3.h-1 | t | [5 empty] | k | 1000 | - | w | 50 | %
t | 151.6 | s | t | 3.82 | s |  |  |  | síran - nastavení dávky |  |  | (QPOF)max | 55 | dm3.h-1 | (QSV)max | 240 | m3.h-1
d | 7.3879 | mg.dm-3 | c | 4.2884 | g.dm-3 |  |  |  | k | 0.05 | - | k1 | 0.5 | - | dpož | 8 | mg.dm-3
[6 empty] | a) bez analytických předvážek |  |  | w | 41 | % | ρ | 1 | g.cm-3 | Qmax | 2518.0328 | ml.h-1
[6 empty] | m |  |  | Mr | 399.88 | - | w | 0.2 | %
SDI |  |  | b) bez analytických předvážek |  |  | mc |  |  | (Mr)Fe | 55.85 | - | dpož | 0.3 | mg.dm-3
k | 100 | - | k | 5.04e-06 | - | V |  |  | ρ | 1.5 | g.cm-3 | z | 54.5455 | %
t1 | 2.054 | s | Vc | 1030 | ml | průtok |  |  | dpož | 20 | mg.dm-3
t2 | 17.074 | s | V | 160 | ml | t |  |  | d | 0.11642 | dm3.m-3
T | 0.392 | min | QSV | 60 | m3.h-1 |  |  |  | z | 34.2415 | %
SDI | 224.4133 | - | t | 3.8 | s
|  |  | c | 3.7522 | g.dm-3 | doplňování mikropísku
doplňování mikropísku
|  |  | k | 11.25 | -
|  |  | cakt | 2.5 | g.dm-3
|  |  | cpož | 6 | g.dm-3
|  |  | QSV | 75 | m3.h-1
|  |  | mdoplň | 262.5 | kg
|  |  | T | 23.3333 | min
Note on B5: Autor: hustota biocidu
Note on F6: Autor: objem vzorku ze spodního proudu hydrocyklonu
Note on J6: Autor: objem vzorku ze spodního proudu hydrocyklonu
Note on N6: Autor: koncentrace síranu
Note on R6: Autor: hustota dávkovaného roztoku POF
Note on V6: Autor: hustota dávkovaného roztoku NaOH
Note on B7: Autor: průtok FV
Note on F7: Autor: doba plnění nádoby o objemu V
Note on J7: Autor: doba plnění nádoby o objemu V
Note on N7: Autor: relativní molekulová hmotnost síranu
Note on R7: Autor: objem roztoku POF který odpovídá úbytku hladiny v zahlcovacím válci Δh = 1cm
Note on V7: Autor: koncentrace dávkovaného roztoku NaOH
Note on B8: Autor: objem biocidu vydávkovaného do odměrného válce
Note on N8: Autor: relativní molekulová hmotnost železa
Note on R8: Autor: koncentrace dávkovaného roztoku POF
Note on V8: Autor: průtok SV na čiřič, pro který se dávka POFu měří
Note on B9: Autor: doba plnění nádoby o objemu V
Note on N9: Autor: hustota síranu
Note on R9: Autor: průtok SV na čiřič, pro který se dávka POFu měří
Note on V9: Autor: objem vydávkovaného vzorku za čas t
Note on N10: Autor: objem odpovídající rozdílu hladin v dávkovacím válci Δh = 1 cm
Note on R10: Autor: horní hladina ve vyrovnávacím válci
Note on V10: Autor: čas odběru vzorku o objemu V
Note on N11: Autor: průtok surové vody (součet průtoku na oba čiřiče APW3)
Note on R11: Autor: spodní hladina ve vyrovnávacím válci
Note on N12: Autor: horní hladina v dávkovacím válci
Note on R12: Autor: čas poklesu hladiny ve vyrovnávacím válci
Note on J13: Autor: hmotnost prázdného odměrného válce
Note on N13: Autor: dolní hladina v dávkovacím válci
Note on B14: Autor: hustota antiscalantu
Note on F14: Autor: hmotnost prázdného odměrného válce
Note on J14: Autor: celková hmotnost, tj. hmotnost válce naplněného vzorkem
Note on N14: Autor: čas za který došlo k úbytku síranu mezi horní a spodní hladinou v dávkovacím válci
Note on F15: Autor: celková hmotnost, tj. hmotnost válce naplněného vzorkem
Note on J15: Autor: objem vzorku
Note on B16: Autor: celkový průtok vody na RO
Note on F16: Autor: objem vzorku
Note on J16: Autor: předpokládaný průměrný průtok surové vody Actiflo čiřičem
Note on V16: Autor: hustota dávkovaného roztoku NaOH
Note on B17: Autor: objem biocidu vydávkovaného do odměrného válce
Note on F17: Autor: předpokládaný průměrný průtok surové vody Actiflo čiřičem
Note on J17: Autor: doba plnění odměrného válce vzorkem
Note on V17: Autor: koncentrace dávkovaného roztoku NaOH
Note on B18: Autor: doba plnění nádoby o objemu V
Note on F18: Autor: doba plnění odměrného válce vzorkem
Note on R18: Autor: maximální výkon dávkovacího čerpadla POF
Note on V18: Autor: maximální průtok SV přiřazeny maximálnímu výkonu dávk. čerpadla NaOH
Note on R19: Autor: konstanta úměry mezi max. zdvihem a max. výkonem SV, viz MPP
Note on V19: Autor: požadovaná dávka POFu
Note on N20: Autor: koncentrace síranu
Note on R20: Autor: hustota dávkovaného roztoku POF
Note on J21: Autor: hmotnost prázdného odměrného válce
Note on N21: Autor: relativní molekulová hmotnost síranu
Note on R21: Autor: koncentrace dávkovaného roztoku POF
Note on J22: Autor: celková hmotnost, tj. hmotnost válce naplněného vzorkem
Note on N22: Autor: relativní molekulová hmotnost železa
Note on R22: Autor: požadovaná dávka POFu
Note on J23: Autor: objem vzorku
Note on N23: Autor: hustota síranu
Note on F24: Autor: objem vzorku
Note on J24: Autor: průtok SV čiřičem
Note on N24: Autor: požadovaná dávka
Note on F25: Autor: objem odsazeného mikropísku
Note on J25: Autor: doba plnění odměrného válce vzorkem
Note on F26: Autor: předpokládaný průměrný průtok surové vody Actiflo čiřičem
Note on F27: Autor: doba plnění odměrného válce vzorkem
Note on F32: Autor: koncentrace písku v systému Actiflo aktuálně stanovená
Note on F33: Autor: koncentrace písku požadovaná v systému Actiflo
Note on F34: Autor: předpokládaný průměrný průtok surové vody Actiflo čiřičem

## Sheet2
zaokrouhlování výsledků
record store názvy z názvů tříd