## APW3
APW3 - mikropísek |  |  | APW3 - síran
průtok spodního proudu hydrocyklonu |  |  | síran - ověření dávky
k | 3.6 | - | k | 7.2 | -
V | 10 | l | w | 41 | %
t | 15 | s | Mr | 399.88 | -
QH | 2.4 | m3.h-1 | (Mr)Fe | 55.85 | -
|  |  | ρ | 1.5 | g.cm-3
mikropísek - koncentrace |  |  | ΔV | 186 | ml
a) pomocí analytických předvážek |  |  | QSV | 85 | m3.h-1
k | 5.7818 | - | hh | 10 | mm
m | 209 | g | hd | 0 | mm
mc | 1409 | g | t | 42.4 | s
V | 950 | ml | d | 31.9175 | mg.dm-3
QSV | 60 | m3.h-1
t | 3.82 | s
c | 6.3065 | g.dm-3 | síran - nastavení dávky
|  |  | k | 0.05 | -
b) bez analytických předvážek |  |  | w | 41 | %
k | 5.04e-06 | - | Mr | 399.88 | -
Vc | 950 | ml | (Mr)Fe | 55.85 | -
V | 150 | ml | ρ | 1.5 | g.cm-3
QSV | 80 | m3.h-1 | dpož | 20 | mg.dm-3
t | 3.2 | s | d | 0.11642 | dm3.m-3
c | 2.6652 | g.dm-3 | z | 34.2415 | %
doplňování mikropísku
k | 11.25 | -
cakt | 2 | g.dm-3
cpož | 5 | g.dm-3
QSV | 60 | m3.h-1
mdoplň | 180 | kg
T | 16 | min
Note on A5: Autor: objem vzorku ze spodního proudu hydrocyklonu
Note on E5: Autor: koncentrace síranu
Note on A6: Autor: doba plnění nádoby o objemu V
Note on E6: Autor: relativní molekulová hmotnost síranu
Note on E7: Autor: relativní molekulová hmotnost železa
Note on E8: Autor: hustota síranu
Note on E9: Autor: objem odpovídající rozdílu hladin v dávkovacím válci Δh = 1 cm
Note on E10: Autor: průtok surové vody (součet průtoku na oba čiřiče APW3)
Note on E11: Autor: horní hladina v dávkovacím válci
Note on A12: Autor: hmotnost prázdného odměrného válce
Note on E12: Autor: dolní hladina v dávkovacím válci
Note on A13: Autor: celková hmotnost, tj. hmotnost válce naplněného vzorkem
Note on E13: Autor: čas za který došlo k úbytku síranu mezi horní a spodní hladinou v dávkovacím válci
Note on A14: Autor: objem vzorku
Note on A15: Autor: předpokládaný průměrný průtok surové vody Actiflo čiřičem
Note on A16: Autor: doba plnění odměrného válce vzorkem
Note on E19: Autor: koncentrace síranu
Note on E20: Autor: relativní molekulová hmotnost síranu
Note on A21: Autor: objem vzorku
Note on E21: Autor: relativní molekulová hmotnost železa
Note on A22: Autor: objem odsazeného mikropísku
Note on E22: Autor: hustota síranu
Note on A23: Autor: předpokládaný průměrný průtok surové vody Actiflo čiřičem
Note on E23: Autor: požadovaná dávka
Note on A24: Autor: doba plnění odměrného válce vzorkem
Note on A29: Autor: koncentrace písku v systému Actiflo aktuálně stanovená
Note on A30: Autor: koncentrace písku požadovaná v systému Actiflo
Note on A31: Autor: předpokládaný průměrný průtok surové vody Actiflo čiřičem

## APW4
APW4 - mikropísek |  |  | APW4 - síran
průtok spodního proudu hydrocyklonu |  |  | síran - ověření dávky
k | 3.6 | - | k | 7.2 | -
V | 10 | l | w | 41 | %
t | 35 | s | Mr | 399.88 | -
QH | 1.0286 | m3/h | (Mr)Fe | 55.85 | -
|  |  | ρ | 1.5 | g.cm-3
mikropísek - koncentrace |  |  | ΔV | 186 | ml
a) pomocí analytických předvážek |  |  | QSV | 90 | m3.h-1
k | 11.5636 | - | hh | 100 | mm
m | 209 | g | hd | 90 | mm
mc | 1409 | g | t | 46.2 | s
V | 950 | ml | d | 27.6649 | mg.dm-3
QSV | 360 | m3.h-1
t | 3.82 | s
c | 2.1022 | g.dm-3 | síran - nastavení dávky
|  |  | k | 0.05 | -
b) bez analytických předvážek |  |  | w | 41 | %
k | 1.008e-05 | - | Mr | 399.88 | -
Vc | 950 | ml | (Mr)Fe | 55.85 | -
V | 250 | ml | ρ | 1.5 | g.cm-3
QSV | 300 | m3.h-1 | dpož | 20 | mg.dm-3
t | 2.708 | s | d | 0.11642 | dm3.m-3
c | 2.7995 | g.dm-3 | z | 34.2415 | %
doplňování mikropísku
k | 11.25 | -
cakt | 2 | g.dm-3
cpož | 5 | g.dm-3
QSV | 320 | m3.h-1
mdoplň | 960 | kg
T | 85.3333 | min
Note on A5: Autor: objem vzorku ze spodního proudu hydrocyklonu
Note on E5: Autor: koncentrace síranu
Note on A6: Autor: doba plnění nádoby o objemu V
Note on E6: Autor: relativní molekulová hmotnost síranu
Note on E7: Autor: relativní molekulová hmotnost železa
Note on E8: Autor: hustota síranu
Note on E9: Autor: objem odpovídající rozdílu hladin v dávkovacím válci Δh = 1 cm
Note on E10: Autor: průtok surové vody (součet průtoku na oba čiřiče APW3)
Note on E11: Autor: horní hladina v dávkovacím válci
Note on A12: Autor: hmotnost prázdného odměrného válce
Note on E12: Autor: dolní hladina v dávkovacím válci
Note on A13: Autor: celková hmotnost, tj. hmotnost válce naplněného vzorkem
Note on E13: Autor: čas za který došlo k úbytku síranu mezi horní a spodní hladinou v dávkovacím válci
Note on A14: Autor: objem vzorku
Note on A15: Autor: předpokládaný průměrný průtok surové vody Actiflo čiřičem
Note on A16: Autor: doba plnění odměrného válce vzorkem
Note on E19: Autor: koncentrace síranu
Note on E20: Autor: relativní molekulová hmotnost síranu
Note on A21: Autor: objem vzorku
Note on E21: Autor: relativní molekulová hmotnost železa
Note on A22: Autor: objem odsazeného mikropísku
Note on E22: Autor: hustota síranu
Note on A23: Autor: předpokládaný průměrný průtok surové vody Actiflo čiřičem
Note on E23: Autor: požadovaná dávka
Note on A24: Autor: doba plnění odměrného válce vzorkem
Note on A29: Autor: koncentrace písku v systému Actiflo aktuálně stanovená
Note on A30: Autor: koncentrace písku požadovaná v systému Actiflo
Note on A31: Autor: předpokládaný průměrný průtok surové vody Actiflo čiřičem

## RO
Reverzní osmóza
biocid
ρ | 1.16 | g.dm-3
k | 3600 | -
QFV | 56 | m3.h-1
V | 20 | ml
t | 6.9 | s
d | 216.1491 | mg.dm-3
antiscalant
ρ | 1.4 | g.dm-3
k | 3600 | -
QFV | 70 | m3.h-1
V | 10 | ml
t | 23.4 | s
d | 30.7692 | mg.dm-3
SDI
k | 100 | -
t1 | 5.365 | s
t2 | 9.73 | s
T | 1 | min
SDI | 44.8613 | -
Note on A4: Autor: hustota biocidu
Note on A6: Autor: průtok FV
Note on A7: Autor: objem biocidu vydávkovaného do odměrného válce
Note on A8: Autor: doba plnění nádoby o objemu V
Note on A13: Autor: hustota antiscalantu
Note on A15: Autor: celkový průtok vody na RO
Note on A16: Autor: objem biocidu vydávkovaného do odměrného válce
Note on A17: Autor: doba plnění nádoby o objemu V

## chemikálie
koncentrace P2O5 v ŘN |  |  | pH demivody
k | 1 | - | k |  | -
d | 144 | cm
(Mr)TNF | 380.132 | -
(Mr)P2O5 | 141.94 | -
m | 12.5 | kg | m |  | kg
v | 100 | cm | V | 10 | m3
v0 | 36 | cm
c0 | 3 | g.dm-3 | t | 15 | s
wP2O5 | 0.1867 | -
V | 1628.6016 | dm3
V0 | 586.2966 | dm3
cx | 0.011993 | g.dm-3
c | 33.3333 | g.dm-3 | QH | 0 | g.dm-3
Note on A1: Autor: pozn.: pokud je koncentrace c0 jiná než jaká vznikne přípravou nového roztoku, vzniká při výpočtu chyba, která je tím větší, čím větší je zbytkový objem V0
Note on A3: Autor: průměr ŘN TNF
Note on A4: Autor: Rel. molekulová hmotnost Na3PO4.12H2O
Note on A5: Autor: rel. molekulová hmotnost P2O5
Note on A6: Autor: hmotnost fosfátu (Na3PO4.12H2O) použitého na přípravu roztoku (na 1 ŘN)
Note on E6: Autor: hmotnost fosfátu (Na3PO4.12H2O) použitého na přípravu roztoku
Note on A7: Autor: výška hladiny v dané ŘN po dokončení přípravy roztoku
Note on E7: Autor: celkový objem doplněný do ŘN při přípravě roztoku
Note on A8: Autor: výška hladiny v dané ŘN před zahájením přípravy nového roztoku
Note on A9: Autor: původní koncentrace P2O5 v dané ŘN (v objemu o výšce v0)
Note on E9: Autor: doba plnění nádoby o objemu V
Note on A10: Autor: hm. zlomek obsahu P2O5 v Na3PO4.12H2O
Note on A13: Autor: koncentrace P2O5 v objemu daném rozdílem hladin v - v0
Note on A14: Autor: koncentrace P2O5 v ŘN po přípravě nového roztoku

## výpočty
Reverzní osmóza |  |  | APW3 - mikropísek |  |  | APW4 - mikropísek |  |  | APW3 - síran
biocid |  |  | průtok spodního proudu hydrocyklonu |  |  | průtok spodního proudu hydrocyklonu |  |  | síran - ověření dávky
ρ | 1.16 | g.dm-3 | k | 3.6 | - | k | 3.6 | - | k | 7.2 | -
k | 3600 | - | V | 10 | l | V | 10 | l | w | 41 | %
QFV | 56 | m3.h-1 | t | 15 | s | t | 35 | s | Mr | 399.88 | -
V | 20 | ml | QH | 2.4 | m3.h-1 | QH | 1.0286 | m3/h | (Mr)Fe | 55.85 | -
t | 6.9 | s | [6 empty] | ρ | 1.5 | g.cm-3
d | 216.1491 | mg.dm-3 | [6 empty] | ΔV | 186 | ml
|  |  | mikropísek - koncentrace |  |  | mikropísek - koncentrace |  |  | QSV | 90 | m3.h-1
|  |  | a) pomocí analytických předvážek |  |  | a) pomocí analytických předvážek |  |  | hh | 100 | mm
antiscalant |  |  | k | 5.7818 | - | m |  |  | hd | 90 | mm
ρ | 1.4 | g.dm-3 | m | 209 | g | mc |  |  | t | 46.2 | s
k | 3600 | - | mc | 1409 | g | V |  |  | d | 27.6649 | mg.dm-3
QFV | 70 | m3.h-1 | V | 950 | ml | QSV
V | 10 | ml | QSV | 60 | m3.h-1 | t
t | 23.4 | s | t | 3.82 | s |  |  |  | síran - nastavení dávky
d | 30.7692 | mg.dm-3 | c | 6.3065 | g.dm-3 |  |  |  | k | 0.05 | -
[6 empty] | a) bez analytických předvážek |  |  | w | 41 | %
[6 empty] | m |  |  | Mr | 399.88 | -
SDI |  |  | b) bez analytických předvážek |  |  | mc |  |  | (Mr)Fe | 55.85 | -
k | 100 | - | k | 5.04e-06 | - | V |  |  | ρ | 1.5 | g.cm-3
t1 | 5.365 | s | Vc | 950 | ml | průtok |  |  | dpož | 20 | mg.dm-3
t2 | 9.73 | s | V | 110 | ml | t |  |  | d | 0.11642 | dm3.m-3
T | 1 | min | QSV | 60 | m3.h-1 |  |  |  | z | 34.2415 | %
SDI | 44.8613 | - | t | 3.7 | s
|  |  | c | 2.2538 | g.dm-3 | doplňování mikropísku
doplňování mikropísku
|  |  | k | 11.25 | -
|  |  | cakt | 2 | g.dm-3
|  |  | cpož | 5 | g.dm-3
|  |  | QSV | 60 | m3.h-1
|  |  | mdoplň | 180 | kg
|  |  | T | 16 | min
Note on B5: Autor: hustota biocidu
Note on F6: Autor: objem vzorku ze spodního proudu hydrocyklonu
Note on J6: Autor: objem vzorku ze spodního proudu hydrocyklonu
Note on N6: Autor: koncentrace síranu
Note on B7: Autor: průtok FV
Note on F7: Autor: doba plnění nádoby o objemu V
Note on J7: Autor: doba plnění nádoby o objemu V
Note on N7: Autor: relativní molekulová hmotnost síranu
Note on B8: Autor: objem biocidu vydávkovaného do odměrného válce
Note on N8: Autor: relativní molekulová hmotnost železa
Note on B9: Autor: doba plnění nádoby o objemu V
Note on N9: Autor: hustota síranu
Note on N10: Autor: objem odpovídající rozdílu hladin v dávkovacím válci Δh = 1 cm
Note on N11: Autor: průtok surové vody (součet průtoku na oba čiřiče APW3)
Note on N12: Autor: horní hladina v dávkovacím válci
Note on J13: Autor: hmotnost prázdného odměrného válce
Note on N13: Autor: dolní hladina v dávkovacím válci
Note on B14: Autor: hustota antiscalantu
Note on F14: Autor: hmotnost prázdného odměrného válce
Note on J14: Autor: celková hmotnost, tj. hmotnost válce naplněného vzorkem
Note on N14: Autor: čas za který došlo k úbytku síranu mezi horní a spodní hladinou v dávkovacím válci
Note on F15: Autor: celková hmotnost, tj. hmotnost válce naplněného vzorkem
Note on J15: Autor: objem vzorku
Note on B16: Autor: celkový průtok vody na RO
Note on F16: Autor: objem vzorku
Note on J16: Autor: předpokládaný průměrný průtok surové vody Actiflo čiřičem
Note on B17: Autor: objem biocidu vydávkovaného do odměrného válce
Note on F17: Autor: předpokládaný průměrný průtok surové vody Actiflo čiřičem
Note on J17: Autor: doba plnění odměrného válce vzorkem
Note on B18: Autor: doba plnění nádoby o objemu V
Note on F18: Autor: doba plnění odměrného válce vzorkem
Note on N20: Autor: koncentrace síranu
Note on J21: Autor: hmotnost prázdného odměrného válce
Note on N21: Autor: relativní molekulová hmotnost síranu
Note on J22: Autor: celková hmotnost, tj. hmotnost válce naplněného vzorkem
Note on N22: Autor: relativní molekulová hmotnost železa
Note on J23: Autor: objem vzorku
Note on N23: Autor: hustota síranu
Note on F24: Autor: objem vzorku
Note on J24: Autor: průtok SV čiřičem
Note on N24: Autor: požadovaná dávka
Note on F25: Autor: objem odsazeného mikropísku
Note on J25: Autor: doba plnění odměrného válce vzorkem
Note on F26: Autor: předpokládaný průměrný průtok surové vody Actiflo čiřičem
Note on F27: Autor: doba plnění odměrného válce vzorkem
Note on F32: Autor: koncentrace písku v systému Actiflo aktuálně stanovená
Note on F33: Autor: koncentrace písku požadovaná v systému Actiflo
Note on F34: Autor: předpokládaný průměrný průtok surové vody Actiflo čiřičem

## úpravy
zaokrouhlování výsledků
record store názvy z názvů tříd
přidat reset ke všem měřením
ověření POF na 2 des místa!
měření konc P2O5 dle pH
pH dle konc. NH3